江苏太极实业新材料有限公司        自动化及电气设备招标文件


110KV变电站自动化及电气设备招标文件

项目编号：2017JG-03-07
批准：

审核：

编制：

江苏太极实业新材料有限公司

江苏 扬州
第一章  投 标 邀 请

江苏太极实业新材料有限公司，诚挚邀请合格投标人就110KV变电站自动化及电气设备提交密封投标。 
1、招标编号：2017JG-03-07

2、采购方式：邀请招标

3、采购项目：江苏太极实业新材料有限公司110KV变电所扩建工程自动化及电气设备采购

4、 投标方资格：

（1）具有独立承担民事责任的能力，具有工商行政管理部门颁发的并经年检合格的营业执照，其经营范围需涵盖本次招标产品在内；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；

（4）投标企业已通过了ISO9000质量管理体系认证，且其证书在有效期内；

（5）投标产品具有国家权威机构出具的设备试验报告；

（6）投标人应遵守的有关国家法律、法令和条例；

（7）本次招标不接受联合体投标。
5、招标文件发布时间：2017年10月31日至2017年11月9日  8:00-16:30（北京时间）

6、招标文件发布地点：江苏太极实业新材料有限公司

7、标书投送截止时间：2017年11月9日下午16:30（北京时间），逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝；

8、投标文件投送及开标地址：江苏太极实业新材料有限公司审计监察部

9、开标时间：2017年11月16日之前
10、投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起的七个工作日内，以书面形式向招标方联系。

招标机构名称：江苏太极实业新材料有限公司

详细地址：扬州市广陵经济开发区迎春路28号
邮    编：225006  
传    真：0514-87460771   

电    话：0514-87922101 

联 系 人：高鹏  陈广道  

第二章 投 标 资 料 表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内      容

	说          明

	1.1
	业主名称：江苏太极实业新材料有限公司

	1.2
	项目名称：新建110KV变电站项目

	1.3
	合同名称：110KV变电站自动化及电气设备采购

	1.4
	合格的投标人：

凡是来自中华人民共和国的供货人均可投标。

投标人不得直接或间接地与买方为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于买方和招标机构的供货人才能参加投标。

	1.5
	买方名称：江苏太极实业新材料有限公司

	1.6
	买方地址：江苏太极实业新材料有限公司

电话：0514-87460771 

传真号：0514-87922101

招标机构地址：扬州市广陵经济开发区迎春路28号

	投  标  报  价  和  货  币

	2

	投标报价为：投标人应按招标文件中规定的报价表格式以招标内容为基础单位提出报价。 

相关费用： 内陆运保费及其伴随费用

	2.1
	投标货币:： 人民币

	投 标 书 的 编 制 和 递 交

	3.1
	资格标准：见标书技术部分

	3.2
	货物验收后运行两年所需的备件。

	3.3
	投标保证金金额：8万元
投标保证金应在投标有效期截止日后(30)天内有效，投标保证金予以无息退还。

	3.4
	投标有效期：投标截止期结束后90个日历日。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

	3.5
	副本的份数：  2份，并提供电子文本一份。

	3.6
	投标书递交至：江苏太极实业新材料有限公司

	3.7
	招标邀请的标题和编号：2017JG-03-07

	3.8
	投标截止期：2017年11月9日  时间：16:30（北京时间）

	3.9
	开标日期：2017年11月16日前
地    点：江苏太极实业新材料有限公司


第三章 合同条款资料表

	条款号
	内                    容

	1.1
	买方名称：江苏太极实业新材料有限公司
地址：扬州市广陵经济开发区迎春路28号
卖方名称、地址：

项目现场名称：同上

	1.2
	应提供的伴随服务有：

1.负责指导安装和安装结束后的检测、调试、运行，并对所供货物技术总负责；

2.在项目现场对买方有关人员进行培训；

3.质保期内提供免费优质售后服务；

4.质保期满后仍需提供优质服务；

5.提供本货物的中文技术资料四套和2CD；

6.以上伴随服务的详细要求见技术规格书；

对以上伴随服务，如卖方另收费用，请将价格详细单列，计入投标报价中，供评标时使用。

	1.3
	要求的备件有：

1、保证货物正常运行所必须的备品备件、易损件和专用工具。

2、以上所需的备品备件、易损件及专用工具的费用，应包括在货物的投标报价中；并将其数量和单价单列，供买方选择和评标使用。

	1.4
	质量保证期：货物最终验收合格后12个月，或货物抵厂后18个月，以先到为准。

	1.5
	免费维修或更换有缺陷的货物或部件的响应时间：2小时；

免费维修或更换有缺陷的货物或部件的期限：24小时。

	1.6
	付款方式和条件：

买方预付合同总额20％合同生效；设备到货预付合同总额40%；安装调试验收合格签字后付合同总额30％；余10%无质量问题一年内付清。

	1.7
	无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

	1.8
	价格：写明合同价和分项价格的名称。投标方只允许有1个报价，招标方不接受有选择的报价。


第四章  自动化及电气设备需求一览表及技术规范书
一、标准要求

1.1 本规范书适用于江苏太极实业新材料有限公司新建110KV变电所自动化及电气设备的主要技术参数、性能设计、结构、安装、试验等方面的最基本的技术要求。

1.2 投标单位应根据最新的国际标准或中国国家标准及本规范书制造。

1.3 投标单位应按规范书及所列的标准要求，提供高质量产品及相应服务，达到国家强制性标准要求，满足人身安全和劳动保护条件。

二、招标货物一览表

2.1 110kV变电站自动化及电气设备产品型号及数量一览表

2.1.1横沟变改造设备

	序号
	货物名称
	数量
	参数及要求
	备注

	1
	110kV电流互感器
	3台
	油浸倒置式，瓷外套 ,带金属膨胀器，4次级；额定电压：110kV；热稳定电流：40kA/3s ，动稳定电流：100kA；额定电流比：2x600/5A；次级排列：10P30/10P30/0.5/0.2s；容量排列：15VA/15VA/15VA/15VA；各次级均带中间抽头；外绝缘爬电比距：3906mm/kV
	

	2
	110kV电容式电压互感器
	3台
	油浸叠装式瓷外套；额定电压比：110/√3)/0.1/√3 /0.1/√3/0.1kV；电容量0.01μF；准确级:0.2/0.5/3P；输出容量： 30/30/30VA；外绝缘爬电比距：3906mm/kV
	

	3
	电能质量在线监测装置
	1套
	安装在前期电能质量在线监测屏内
	

	4
	高压电子式三相四线制电度表
	1只
	额定电压：3×57.7V 额定电流：1.5(6)A; 关口表计，精度等级：有功 0.2S级 ，无功 2.0 级，附RS-485通信接口,带负荷曲线功能,双电源
	

	5
	联合接线盒
	1只
	DFY-Ⅰ；三相四线制；安装在前期110kV电能表柜内
	


   2.1.2太极110KV变电站设备

   2.1.2.1开关柜

	序号
	货物名称
	数量
	参数及要求
	备注

	1
	10kV开关柜
	1面
	空柜，仅作10kV母线排过度用；柜体尺寸：（宽*深）1000*1800；主变进线柜
	

	2
	10kV开关柜
	1面
	断路器柜，金属铠装移开式高压开关柜，12kV，3150A，31.5kA/4s；真空断路器，12kV，3150A，31.5kA，1台；电流互感器，3000/5A，5P30/0.5，3只；输出容量：10/10VA；带电显示器，1组；综合状态指示仪；柜体尺寸：（宽*深）1000*1500
	品牌：库柏、现代重工

	3
	10kV开关柜
	7面
	断路器柜；金属铠装移开式高压开关柜，12kV，1250A，25kA/4s；真空断路器，12kV，1250A，25kA，1台；电流互感器，100~200/5A，5P30/0.5/0.2S，3只；输出容量：10/10/10VA；接地刀，电动机构，1组；带电显示器，1组；综合状态指示仪；电缆下出线；零序电流互感器：1只  100/5A 10VA；柜体尺寸：（宽*深）800*1500
	品牌：库柏、现代重工

	4
	10kV封闭母线桥
	4米
	12kV，4000A，40kA，实测为准
	


   2.1.2.2一次设备

	序号
	货物名称
	数量
	参数及要求
	备注

	1
	主变中性点设备成套装置
	1套
	中性点单极隔离开关，单柱水平旋转式；GW13-72.5/630爬电距离1813mm，配电动操作机构，1台；避雷器Y1.5W-72/186，1只；放电间隙CT 100～300/5A 10P30 10VA 干式，2只；设备支架及配套安装铁件，1套
	SR-JXB-110

	2
	110kV避雷器
	6台
	套管材质：瓷套式、标称放电电流：10kA,额定电压102kV，标称雷电冲击电流下的最大残压266kV；附放电计数器及泄露电流监测器,外绝缘爬电比距不小于3906mm；
	

	3
	110kV断路器
	2台
	SF6介质，瓷柱式，单断口，三相机械联动；额定电压:126kV；额定电流：2000A；额定开断电流：40kA；动稳定电流:100kA；操作机构：弹簧；控制电压：DC220V；电动机、加热器电压：AC220V；爬电比距：3150mm；配套供应支架及地脚螺栓。
	LW36-126(W)/T3150-40

	4
	110kV电流互感器
	3台
	倒置式，4次级，瓷外套 ,带金属膨胀器 ；额定电压：110kV；额定电流比：2x300/5A；次级排列：10P30/10P30/0.5/0.2S；容量排列：15VA/15VA/15VA/15VA

测量次级均带抽头，变比300/5A；热稳定电流(4S)：40kA   动稳定电流：80kA；爬电距离：3150mm。
	

	5
	110kV电流互感器
	3台
	倒置式，4次级，瓷外套 ,带金属膨胀器 ；额定电压：110kV；额定电流比：2x200/5A；次级排列：10P30/10P30/10P30/0.2s；容量排列：15VA/15VA/15VA/15VA;测量次级均带抽头，变比200/5A；热稳定电流(4S)：40kA   动稳定电流：80kA；爬电距离：3150mm。
	

	6
	110kV电压互感器
	3台
	电容式电压互感器,母线型,四绕组,电容量0.02μF；油浸叠装瓷外套式,3次级；额定电压比：(110/√3) /(0.1/√3) /(0.1/√3)/0.1kV；输出容量： 30VA/30VA/30VA；准确级:0.2/0.5/3P；外绝缘爬电比距：3906mm/kV
	110kv母线电压互感器

	7
	110kV电压互感器
	3台
	电容式电压互感器,线路型,四绕组,电容量0.01μF；油浸叠装瓷外套式,3次级；额定电压比：110/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1KV；输出容量： 30VA/30VA/30VA；准确级:0.2/0.5/3P；外绝缘爬电比距：3906mm/kV
	110kv进线避雷器

	8
	110kV隔离开关
	3组
	双柱水平旋转式(双接地)；额定电压:126kV；额定电流：1250A；热稳定电流：40kA/4S；三相联动；操作机构：主刀电动，地刀电动加手动；电动机电压：AC380V；控制电压：AC220V；地刀数量2组，{配电磁锁，电压AC220V}；外绝缘爬电比距：3906mm/kV；配套供应支架及地脚螺栓（含操作机构安装附件）。
	110kV隔离开关（双接地）GW4A-126DDW/1250A

	9
	110kV隔离开关
	4组
	双柱水平旋转式(单接地)；额定电压:126kV；额定电流：1250A；热稳定电流：40kA/4S；三相联动；操作机构：主刀电动，地刀电动加手动；电动机电压：AC380V；控制电压：AC220V；地刀数量1组，{配电磁锁，电压AC220V}；爬电距离：3150mm。配套供应支架及地脚螺栓（含操作机构安装附件）。
	GW4A-126DW/1250A

	10
	带电显示器
	3套
	三相式，110kV线路用
	


   2.1.2.3二次设备

（1） 、计算机监控系统——站控层设备

	序号
	货物名称
	数量
	参数及要求
	备注

	1
	自动化I区柜
	1面
	屏柜尺寸：2260*800*600mm；内含：I区数据通信网关机兼图形网关机  2套，I区站控层交换机  1台
	来自前期远动通信柜

	2
	自动化II区柜
	1面
	屏柜尺寸：2260*800*600mm；内含：II区数据通信网关机 1套；II区站控层交换机1台；I/II区横向连接防火墙 1套
	来自前期远动通信柜

	3
	监控后台（升级）
	1套
	每套含：监控主机兼操作员、工程师工作站，1套；显示器，1台；标准键盘，1套；监控后台软件（包含监控五防功能），1套；鼠标，1只；光驱，1套；激光打印机，1台
	

	4
	前期28回数据输入改造
	1项
	
	


（2） 、计算机监控系统——间隔层设备

	序号
	货物名称
	数量
	参数及要求
	备注

	1
	110线路测控柜
	1面
	屏柜尺寸：2260*800*600mm；每面含：110kV线路测控装置，1套；110kV线路操作箱，1台
	PSL621U

	2
	1#主变保护测控柜
	1面
	屏柜尺寸：2260*800*600mm；每面含：主变测控装置，1套；保护等设备开孔扎线 1
	

	3
	10kV线路保护测控装置
	7套
	
	安装于10kv线路开关柜上

	4
	10kV分段保测及备自投装置
	1套
	
	安装于10kv分段开关柜上


（3） 、保护装置

	序号
	货物名称
	数量
	参数及要求
	备注

	1
	1#主变保护装置
	1套
	每套含：差动保护装置，1套；非电量保护装置，1套；高、低操作箱，1套；高压侧后备保护装置，1套；低压侧后备保护装置，1套
	安装于1#主变保护测控柜上


（4） 、电力数据网接入设备

	序号
	货物名称
	数量
	参数及要求
	备注

	1
	调度网接入路由器
	2套
	
	安装在调度数据网及二次防护柜上（原远动通信柜改造为调度数据网及二次防护柜

	2
	二次纵向认证加密网关
	4套
	
	安装在调度数据网及二次防护柜上（原远动通信柜改造为调度数据网及二次防护柜

	3
	二层交换机
	4台
	
	安装在调度数据网及二次防护柜上（原远动通信柜改造为调度数据网及二次防护柜


（5） 、计量设备

	序号
	货物名称
	数量
	参数及要求
	备注

	1
	110kv线路关口电能表
	2只
	高压三相四线3X57.7V 1.5(6)A,有功0.2S级，无功2.0级，附RS-485通信接口，带负荷曲线功能，双电源
	安装于电能表柜上

	2
	110kv线路高压三相四线电能表联合接线盒
	2只
	
	安装于电能表柜上

	3
	10kV线路平衡电能表
	7只
	高压三相三线3X57.7V 1.5(6)A,有功0.5S级，无功2.0级，附RS-485通信接口，带负荷曲线功能,双电源
	安装于10kV线路开关柜上

	4
	10kV线路高压三相三线电能表联合接线盒
	7只
	
	安装于10kv线路开关柜上

	5
	主变高压侧平衡电能表
	1只
	高压三相四线3X57.7V 1.5(6)A,有功0.5S级，无功2.0级，附RS-485通信接口，带负荷曲线功能,双电源
	安装于电能表柜上

	6
	主变高压侧高压三相四线电能表联合接线盒
	1台
	
	安装于电能表柜上

	7
	计量采集终端服务器
	1套
	双电源
	安装于电能表柜上


（6） 、其他

	序号
	货物名称
	数量
	参数及要求
	备注

	1
	故障录波柜
	1面
	屏柜尺寸：2260*800*600mm；内含：暂态录波子系统，1套；分析软件1套
	

	2
	变电站时间同步系统柜
	1面
	屏柜尺寸：2260*800*600mm；每面含：GPS/北斗互备主时钟，1套；高精度授时单元，1套；天线，2根
	

	3
	图像监视安全及警卫系统
	
	
	

	3.1
	图像监视安全及警卫系统主机柜
	1面
	屏柜尺寸：2260*800*600mm；每面含：主机，1台；集成软件，1套
	

	3.2
	图像监视安全及警卫子系统
	1套
	联动控制器，4套；摄像头，15个；智能图像识别处理器，15个；视频服务器，1套；电子围栏，1套
	

	3.3
	图像监视安全及警卫系统服务器
	1套
	
	


2.1.2.4通信部分设备

	序号
	货物名称
	数量
	参数及要求
	备注

	1
	通信设备柜
	1面
	尺寸：2260X800X600mm；含622M SDH设备（公关部件1+1），1套；PCM设备，1套; 电源分配单元, 1套 
	太极变

	2
	综合配线柜
	1面
	尺寸：2260X800X600mm；含数配DDU（40系统），1套；音配VDU（100回），1套；光配ODU（144芯），1套
	太极变

	3
	光纤配线单元
	2块
	24芯ODU
	董庄变

	4
	622M光接口板
	2套
	公共部件1+1
	董庄变

	5
	ADSS光缆
	1.1千米
	24芯
	太极变

	6
	普通光缆（含进场光缆）
	3.44千米
	24芯
	太极变

	7
	电话机
	1台
	
	太极变

	8
	PCM设备
	1套
	南瑞集团信息通信分公司  PCM设备:型号为FA16                                  622M SDH设备:型号为OSN3500
	扬州地调

	9
	音配单元
	1块
	
	扬州地调

	10
	辅助材料
	1套
	每套含：跳纤、2M线和电源线等
	


2.2按标准提供备品备件、技术资料等。

说明：

1、制造厂负责运输，投标文件中应注明运输费，运输费单独报价并计算在总报价之内。

2、交货地点：扬州广陵经济开发区江苏太极实业新材料有限公司厂区。
3、本招标文件涉及资料的知识产权属招标人，投标人不得将其泄露给第三方，否则承担由此引起的一切后果和责任。
    4、本招标文件所涉及的采购设备须于12月20日左右到达现场。
三、技术条件

3.1产品执行标准
招标文件中所有设备及其备品备件,除招标文件中规定的技术参数和要求外,其余均遵循最新版本的国际标准、国家标准(GB)电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。

DL/T 5136-2001
火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

DL/T 5137-2001
电测量及电能计量装置设计技术规程

DL/T 5147-2001
电力系统安全自动装置设计技术规定

DL/T 5103-1999
35kV~110kV无人值班变电所设计规程

DL/T 769-2001
电力系统微机继电保护技术导则

DL/T 770-2001
微机变压器保护装置通用技术条件

DL/T 720-2000
电力系统继电保护柜、屏通用技术条件

DL/T 478-2001
静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

DL/T 428-1991
电力系统自动低频减负荷技术规定

DL/T 667-1999
远动设备及系统

GB14285-93

继电保护和安全自动装置技术规程
GB6162-85

静态继电器及自动装置的电气干扰试验

GB 50062-92

电力装置的继电保护和自动装置设计规范

DL 5003-91

电力系统调度自动化设计技术规程
GB/T13730-92
地区电网数据采集与监控系统通用技术条件
GB/T13729-92
远动终端通用技术条件 

DL451-91


循环式远动规约
IEC-870


远动设备和系统
IEC 255-5


绝缘和耐压试验 

IEC 801-4


快速瞬变干扰试验 

GB 2887-82

计算站场地技术要求
IEC529 IP51

电气设备防护标准

IEC255-21-1

振动试验标准
IEC255-21-2

冲击碰撞试验标准
IEC255-21-3

地震试验标准
IEC255-22-1

高频干扰试验标准
IEC255-22-2

静电放电干扰试验标准
IEC255-22-3

辐射电磁场干扰试验标准
IEC255-22-4

快速瞬变干扰试验标准
IEC801-500

冲击试验
IEC-56           《交流高压断路器》

IEC-129          《交流隔离开关和接地闸刀》

IEC-694          《交流高压开关与控制设备的通用条款》

IEC-99           《用于交流系统的非线性电阻型避雷器》

IEC-60           《高压试验技术》

GB3906-2006      《3-35KV交流金属封闭式开关设备》

GB311.1-1997     《高压输变电设备的绝缘配合》

DL/T404-1997     《户内交流高压开关柜订货技术条件》

DL/403-91        《10~35KV户内高压真空》

GB763-90         《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB2706-89        《交流高压电器动、热稳定试验方法》

以上列出了部分并非全部标准，投标商认为有必要或采用某个其它标准，对买方更为有利，可利用更好、更经济的设计和材料，使投标商所提供的系统或招标方的设备持续稳定的运行，可提请招标方确认后采纳。
3.2使用环境条件：

自然气象环境温度

－10℃～＋45℃

运行时周围空气温度
－5℃～＋40℃

海拔高度
≤1000m
日温差
25℃

环境湿度
月平均不大于95%

地震烈度
7度

四、包装运输

4.1设备按国标及有关规定进行必要标志及包装，其包装完全能满足安全运输的要求，能承受运输及装卸中的冲击。

4.2设备运输防止受潮、震动、倾倒和机械损伤。运输方式等符合GB6450-86及GB/T100228-97标准要求。

五、售后服务

5.1配合设计进度提供技术资料，如设备外型尺寸，荷重及安装基座等。

5.2提供售后服务承诺书。

5.3在安装调试过程中，厂家应无偿协助解决安装、调试和试运行中出现的问题。

5.4乙方在接到甲方要求现场服务通知后派有经验的技术人员于24小时内到达现场。

5.5质保期内发生非人为造成的设备故障或事故由乙方免费处理；质保期后，设备发生故障，乙方负责维修，只收取成本费用。

5.6在江苏扬州或就近区域应设立常驻维修机构，其维修队伍应具有相应水平的资质和能力。所有维修服务必须是24 小时内提供的。在接到保修通知3 小时内赶到现场,并必须连续进行，直至故障排除完全恢复正常为止。该维修机构须备足够的零备件，以满足现场对设备维修的规定要求。

5.7保修期内保养包括对装置作系统的定期检查、调试、润滑以及机组的年度保养工作。详细的保养程序和保养工作内容须于投标时提交招标人。

5.8在保修期结束时,须由专业工程师和招标人代表进行另一次检查,任何缺陷必须由投标人自费修理。在修理后,投标人应将成因、补救措施、完成修理恢复正常的时间和日期等报告给招标人。报告一式两份。

第五章  合同条款
有关商务要求

1．交货期：合同签订生效后，最迟17年12月20日左右在江苏太极交货；验收标准：按双方签订合同条款验收。若由于中标人原因造成不能按时完成的，采购单位有权取消其中标资格、没收其履约保证金，并应赔偿由此造成的损失；采购单位有权另定中标人。

2.付款方式：买方预付合同总额20％合同生效；设备到货预付合同总额40%；安装调试验收合格签字后付合同总额30％；余10%无质量问题一年内付清（接受承兑汇票）。

合同条款

1.定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后应付给的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

1.4 “服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

1.5 “买方”系指购买货物的单位，本合同系指江苏太极实业新材料有限公司。

1.6 “卖方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体，本合同系指          (中标者)       。

1.7 “现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点，本合同项下货物安装和运行地点位于扬州市广陵经济开发区江苏太极实业新材料有限公司施工现场。

1.8 “验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

1.9．“性能考核期”系指买方对合同项下货物的各项工艺性能保证值进行规定时限的运行测定，本合同“性能考核期”为安装调试后3个月。

2.技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.许可证和保密

3.1卖方同意向买方转让非独占的、不可转让的权利和许可证，使用本工艺进行合同装置的工程设计、建设和操作以制造可在任何国家销售和使用的产品。

3.2 卖方保证其在本合同项下所供工艺和货物不侵犯任何专利权或技术秘密。卖方将免除买方在使用卖方提供的工艺货物和服务时，任何第三方提出的有关侵犯专利权、技术秘密、商标或工业设计权的索赔要求。如任何第三方对上述侵权行为提出诉讼，卖方应负责处理与第三方的事务并承担可能引起的全部法律和经济责任。

3.3 买卖双方不得将本合同的技术资料、图表、商务条款及价格披露给第三方。保密期限应为自合同生效之日起十（10）年，在此期限内如因卖方原因给买方造成的损失，卖方应赔偿损失。

3.4 在3.3条项下各方的义务将不适用于下述信息：

(1) 在合同生效之日前已成为公众知识的；

(2) 无须承担保密义务可从第三方取得的；

(3) 在保密期内被第三方公开的。

3.5 合同到期后，买方仍有权在合同装置的操作中使用本工艺继续对合同装置的操作并可在中国境内外销售其产品。

4.包装要求

4.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应采用国家或行业标准保护措施进行包装，使包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

4.3设备中如有特殊部件需在用户现场对接的，出厂前进行封堵或包装。

4.4一般性的包装保护应符合有关的标准规范。

5.装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

(1) 收货人：                                

(2) 合同号：                                

(3) 装运标志：                              

(4) 收货人代号：                            

(5) 目的地：                                

(6) 货物名称、品目号和箱号：                

(7) 毛重／净重(公斤)：                       

(8) 尺寸(长×宽×高， 以厘米计)：             

(9) 设备位号：                              

5.2 所有备件应与设备分箱装运，加以中文标签和零件号,以使它们可以被快速辨认出来。箱盒应适合于储存。

6.交货方式

6.1本合同项下的货物交货方式为卖方负责将货物送到扬州市广陵经济开发区江苏太极实业新材料有限公司施工现场。卖方负责办理运输和保险，有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵扬州市广陵经济开发区江苏太极实业新材料有限公司施工现场的日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期前28天以电报或电传形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3  在现场交货，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7. 项目实施要求
7.1安装

投标人应负责整个设备的安装工作,负责设备的调试及试运行,并对质保期内的设备质量及正常运行负责。

投标人在设备安装、调试、试运行期间,必须委派一名现场指导人员负责与招标人联系有关工作。该指导人员必须有安装和调试同类设备5 年以上工作经验,招标人认为不合适可要求更换。

投标人必须在接到招标人通知后的2 天内派人员到达现场。在没有得到招标人允许前, 投标人不能更换或撤走任何一名指导人员。

在设备安装之前,投标人应该对设备安装处的土建基础尺寸进行检查,由于投标人变动安装条件引起的费用应由投标人负担。

投标人必须定期参加现场会议,积极配合招标人工作,圆满解决安装、调试、试运行中的所有问题。

投标人应保证所提供的设备材料均适合于工程所在地本工程及具体机房条件下运行。招标人主管工程师有权反对使用任何不符合本技术规程的材料或设备，并令其拆除、更换而不得增加费用。

投标人除须提供必需的附件、专用工具及仪表外，还应考虑提供由于运输或安装所造成的易损件。

安装中未尽事宜由投标人与招标人协商处理，所产生费用由投标人负担。

7.2调试与试运行

工具、材料、仪器及劳务投标人应在现场对设备进行检漏、调试和试运行，以检验其设计、制造、操作性能和功能等方面的情况。担任调试和试运行任务的人员应是投标人派出的、有五年以上工作经验的工程师。招标人认为不合适可要求更换。投标人应提供所有调试和试运行所需的工具、材料、仪器及劳务，一切费用由投标人自理。

程序及表格:

投标人应在安装完成六周之前，向招标人提交调试和试运行的程序及记录表格,供招标人批准。

调试应在安装过程中或安装后进行，可根据情况进行部分调试和全面调试。

开机调试

开机调试前，投标人应派有经验的工程师预先来现场作好一切开机调试所需的准备。招标人工程师应予以协助、配合。投标人的工程师在开机调试过程中应负责对招标人的操作人员、工程师在现场进行理论和实际操作、维护等方面的培训，并提供培训资料。

试运行

调试工作完成后应进行一段时间的试运行，试运行应在招标人的工程师监督下进行。

7.3验收

按照招标要求足额配置，货到现场安装投运后，检测如不通过供应商应无条件整改或退款退货。

8. 装运通知

8.1  在现场交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或电传通知买方。如因卖方延误将上述内容用电报或电传通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。

9.保险

9.1  如果货物是按现场交货方式报价的，由卖方办理货物运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％办理“国内水路、陆路货物运输综合险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物。 

10.付款方式

买方按如下方式分三次支付合同价款；

10.1  合同签订买方向卖方支付合同总价的20%的预付款；

10.2  设备进度款，主材料进厂后7日内支付合同总价的40%；

10.3  设备交货验收合格后7日内支付合同总价的30%，同时卖方出具全额增值税发票；

10.4  合同总价的10%作为质量保证金，待质量保证期满后30天内一次无息付清。

11.技术资料

合同项下技术资料将以下列方式交付：

11.1 卖方必须在接到中标通知书后 5 个日历天内按数据表要求返回详细设计用基础数据、向买方提供有关图纸及资料， 10 个日历天内返回详细设计用全部数据、提供全部图纸及资料。

11.2 合同生效后 15 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

11.3 另外贰套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

11.4 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后3天内将这些资料免费寄给买方。

12.质量保证

12.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有合同约定的性能要求。在货物质量保证期之内，卖方应对其货物本身设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.2 根据买方按检验标准自己检验结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方将以书面形式通知卖方，提出索赔。

12.3 卖方在收到通知后24小时内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

12.4 如果卖方在收到通知后72小时内没有弥补缺陷，买方可自行采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

12.5 本合同项下货物的质量保证期为试车合格交付生产起12个月。 

13.检验

13.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

13.2 货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后90天内，根据买方按检验标准自己检验结果或当地商检部门出具的检验证书向卖方提出索赔，包括由保险公司或运输部门所承担的责任。

13.3 如果货物的质量和规格与合同不符，或在第12条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方将有权向卖方提出索赔。

13.4 买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造， 卖方有义务为买方监造人员提供方便，对于买方监造人员按技术协议、技术标准和规范提出的缺陷和不足，卖方要及时作出调整。买方监造人员对货物进行检验和验收，并不解除卖方在合同中所承担的责任。

13.5 卖方对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前15日通知买方。

14.索赔

14.1 买方如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权根据本合同条款第13.2款的规定向卖方提出索赔。

14.2 在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方的意愿接受下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.3 如果在买方发出索赔通知后28天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后28天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

15.交货
15.1 卖方应按照“招标货物清单”中规定的时间表交货和提供服务。

15.2 如果卖方未经买方同意既拖延交货，将受到以下制裁：买方可没收履约保证金，并加收违约损失赔偿或终止合同。

15.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，并经买方确认后，酌情处理。

15.4 买方有权要求卖方推迟交货时间(推迟时间不超过60天)，卖方不得以此为由要求买方另行增加费用，但买方提出推迟交货的时间不晚于原交货期前15天。

16.违约赔偿

16.1机械性能保证：卖方所提供的货物应保证其质量，在质保期内能够安全顺利使用，如在质保期内出现质量问题，卖方负责进行维修并承担全部的维修费用，若因此而引起的停车，除经双方协商更换零部件的必要时间外，卖方每延期一天按单台设备合同价的0.5‰罚款，累计天数计算至该台设备修复完全至正常运行为止，罚款总额不超过该台设备合同价的10%，同时质保期相应后延，更换后的新部件质保期从更换之日起计算。当被确认无法修复，将更换此台设备。机械性能保证期结束后，卖方对买方选购的备品备件提供优惠的价格。

16.2工艺性能保证：买方将对卖方提供的货物进行考核。考核结果如达不到技术协议中的性能参数，应视具体情况由卖方负责包修、包换或包退，并承担因此而发生的实际费用，且于15日内支付给买方违约金(此项违约责任的确定在签订合同时再详细商谈)。

如果其中任何一个指标在质保期未能满足上述要求，卖方有半个月的时间进行改正。如果3个月结束时该合同设备仍未能达到上述要求，即认为设备失败，卖方应按设备合同总价的40%进行赔偿，赔偿金应在6个月内支付给买方。

16.3逾期交货：卖方逾期交货的，每逾期一天，按逾期部分货款总额的0.5％偿付违约金，但逾期违约损失赔偿费最高限额为货款的30%。逾期交货超过30天，买方可视为不能交货。卖方不能交货的，卖方应承担违约责任并向买方偿付违约金，违约金为货款的30%，且买方有权解除合同。

16.4 中途终止合同：买、卖双方中途终止合同的，偿付对方货款总额30%违约金。

16.5 技术文件

(1) 逾期递交设计资料：卖方逾期递交设计资料的，卖方应承担违约责任并向买方偿付违约金，违约金按每逾期一天支付 200    元，但不得超过15天，否则买方有权解除合同。

(2) 设计资料错误：卖方向买方提供的设计用资料必须保证是与合同设备一致的，如因卖方提供的设计用资料问题造成买方损失的，卖方需承担由此引起的一切责任和费用。

16.6 售后服务：设备在安装、调试及质保期内出现的问题，卖方在接到买方通知后应立即通过传真答复，需要服务人员到买方时应在  24  小时内到买方现场解决，卖方每迟延24小时处罚 1000    元。

16.7 其他违约责任：其它违约责任，买卖双方均按《合同法》的规定承担。
17.不可抗力

17.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

18.税费

18.1 中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

18.2 中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

18.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

19.履约保证金保函

19.1 在卖方收到中标通知书并签定合同后应在14天内，通过一家银行，向买方提供合同总价10%的履约保证金保函。履约保证金保函的有效期自签发之日起，至“性能考核期”结束之日止。

19.2 卖方提供的履约保证金保函应按招标文件所附的格式提供，与此有关的费用由卖方负担。

19.3 如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

20.解决争议的方式

买卖双方如有争议，双方协商解决，如协商不成，则通过买方所在地的人民法院诉讼解决。

21.违约终止合同

21.1 买方在卖方违约的情况下，如果：

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供全部或部分货物；

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它义务。卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

(3) 如果买方认为卖方在本合同实施过程中有腐败或欺诈行为。“腐败行为”和”欺诈行为”定义如下：

1) “腐败行为”是指提供/给予接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同实施过程中的行为。

2) “欺诈行为”是指为了影响合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益。

21.2 在买方根据上述第21.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

22.破产终止合同

如果卖方破产或无能力履行合同时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。
23.合同修改

欲对本合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

27.安全施工及防护 

27.1 卖方应按有关规定，采取严格的安全保护措施。承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非卖方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

27.2 卖方在动力设备，高电压线路，地下管道，密封防震车间，易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前，应向买方提出安全保护措施。经买方批准后实施。

28.合同生效及其它

28.1 合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金保函后开始生效。

28.2 本合同一式十份，以中文书写，买方六份，卖方四份。

28.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

29.合同价格

本合同在执行期间，合同价格不予调整。

第六章  合同格式

目录

一、合同协议书
二、履约保证金保函(中标后开具)

 A.封面样式

江苏太极实业新材料有限公司110KV变电所扩建工程自动化及电气设备购销合同
	购销产品：
	110KV变电所扩建自动化及电气设备

	合同编号：
	2017JG-03-07

	

	买    方：
	江苏太极实业新材料有限公司

	卖    方：
	

	签订日期：
	

	签订地点：
	江苏省扬州市广陵经济开发区迎春路28号


B  合同协议书

江苏太极实业新材料有限公司110KV变电所扩建工程采购中所需自动化及电气设备通过内部招标。经公司各方评定                 为中标单位。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1.1 本协议书及附件；

1.2 中标通知书；

1.3 合同条款；

1.4 招标货物清单及技术规范；

1.5 技术规范偏差表；

1.6 投标货物数量及报价表；

1.7 投标书及其附件；

1.8 履约保证金保函。

上述条款的解释顺序同上。双方实施过程中的商洽、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3.货物和数量

本合同要求提供的货物和数量见“招标货物清单”。

4.合同总价

本合同总价为                 人民币，分项价格见“投标报价表”。

5.付款条件

本合同的付款条件在合同条款中规定。

6.交货时间及交货地点

本合同货物的交货时间为：                
本合同货物交货地点为扬州广陵经济开发区江苏太极实业新材料有限公司。
7.合同的生效

本合同在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金保函后开始生效。

	买方：（公章）
	卖方：（公章）

	地址：

	地址：

	邮政编码：
	邮政编码：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	开户银行：
	开户银行：

	帐 号：
	帐 号：

	
	

	
	

	年    月    日
	年    月    日


（二）履约保证金保函
（中标后开具）

                （买方名称）：

本保函是我行               （银行全称）为                （以下简称卖方）根据（招标方名称）组织的               （招标编号、招标项目名称）招标的结果，将与               （以下简称买方）签订及执行合同提供的担保。保证金额为（大写）              元人民币，即合同总金额的10 ％。

当我行在受到贵方说明卖方违约的书面通知后，我行将立即按通知要求金额无条件地支付给贵方，而贵方无须证明或说明要求的原因和理由。

本保函的有效期为自开出之日起，至                  之日止。(性能考核期结束之日，具体时间在签订合同时再详细确定)

银行全称：

（盖章）：

开具人（签字）：

职务：

日期：

第七章   投标文件格式

A  投标文件商务部分

1.投标文件封面格式

江苏太极实业新材料有限公司110KV变电所扩建工程

自动化及电气设备采购投标文件(商务部分)

	招标项目：
	自动化及电气设备

	招标编号：
	2017JG-03-07

	

	投标单位：
	(盖章)

	法定代表人或其委托代理人:
	(签字或盖章)

	投标日期：
	


2.投标报价表


投标报价表

项目名称：江苏太极实业新材料有限公司110KV变电所扩建工程自动化及电气设备
招标编号：2017JG-03-07
	序号
	设备位号
	设备名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	交货时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	      
	
	
	　
	　
	　

	货物投标价合计(大写):


注:1.货物投标价含义同“投标货物数量、价格表”中“投标价”栏，“货物投标价合计”应与“投标函”中第1项“投标货物总投标价”一致。

投标单位：（盖章）
________________________

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

4.投标货物数量、价格表及交货期
投标货物数量、价格表及交货期

项目名称：江苏太极实业新材料有限公司110KV变电所扩建工程自动化及电气设备采购
招标编号：2017JG-03-07
	序号
	设备位号
	投标产品名称
	主要规格
	单位
	数量
	产品单价
	产品总价
	投标价组成
	交货

日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	主体

材料费
	制造费
	指导安装调试费
	备品备件

特殊工具费
	运保费
	税费
企管费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日   期：
注：除填写本表外，投标方还应提供以下附件：
1) 主体材料清单及价目表
5.备品备件一览表

备品备件一览表

	序号
	名称
	数量
	单价(元)
	制造厂家
	随机

备品备件
	两年

备品备件

	
	
	
	
	
	
	


6.商务偏离表

商务偏离表

	序

号
	货物名称
	数量
	招标文件商务要求
	投标文件对应

技术规范
	偏离说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4


	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


B  投标文件技术部分

1.投标文件封面格式

   江苏太极实业新材料有限公司110KV变电所扩

工程自动化及电气设备投标文件(技术部分)

	招标项目：
	自动化及电气设备

	招标编号：
	2017JG-03-07

	

	投标单位：
	(盖章)

	法定代表人或其委托代理人:
	(签字或盖章)

	投标日期：
	


2.营业执照（复印件）

营业执照（复印件）
4.制造厂商授权书

制造厂商授权书
5.制造商资格证明

制造商资格证明

一、名称及其它情况：

1.制造厂家名称：

2.地址及邮编：

3.成立和注册日期：

4.主管部门：

5.企业性质：

6.法人性质：

7.职员人数：

一般工人：
技术人员：

8.近期资产负债表（到      年     月    日止）

1) 固定资产：

原值：

净值：

2) 流动资金：

3) 长期负债：

4) 短期负债：

5) 资金来源

自有资金：

银行贷款：

6) 资金类型：

生产资金：

非生产资金：
二、关于制造投标货物的设施及其它情况：

1.工厂名称地址       生产的项目      年生产能力        员工人数

2.本制造厂家不生产，而须从其它制造厂家购买的主要零部件

制造厂家名称和地址  主要零部件名称

三、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）

四、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址         销售项目和数量        出口销售额
五、近三年的年营业额

      年份         国内          出口           总额

六、易损件供应商的名称和地址

部件名称     供应商

七、有关开户银行的名称和地址：

八、其它情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：        年      月     日  制造商名称（公章）：

全权代表（签字）：

全权代表的职务：                  电话：

                                  传真
九、附件一

110KV自动化及电气设备评估招标综合评分表
	序号
	项目内容
	标准分
	评分标准
	投标单位

	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标报价
	60
	投标最低价得60分；投标价高于最低价，每高2%减1分。
	
	
	

	2
	资质
	15
	注册资金2000万元以上，得5分
	
	
	

	
	
	
	具备计算机信息系统集成资质二级以上得10分；以下为5分
	
	
	

	3
	技术标准
	15
	设备技术标准符合得10分，优于招标技术标准得15分
	
	
	

	4
	交货期
	10
	按投标人规定时间交货得10分；规定时间外0分。
	
	
	

	总   分
	
	
	

	名   次
	
	
	


评分人：                                      评审时间：
附件二

江苏太极实业新材料有限公司发票抬头

公司名称：江苏太极实业新材料有限公司

公司税号：913210026720275131

单位地址：扬州广陵经济开发区迎春路28号

电话号码：051487460336

开户银行：江苏银行扬州联谊支行

银行账户：9009 0188 0000 2235 0

PAGE  
50

