招标文件

5000吨/年帘布捻织

填平补齐改造项目

项目编号：2021JG-01-G

空调回风改造部分

标书编制：

标书审批：

标书批准：

江苏太极实业新材料有限公司

江苏 扬州

第一章  投 标 邀 请

1． 江苏太极新材料有限公司，邀请合格投标人就5000吨/年帘布捻织填平补齐改造项目——空调回风改造部分提交密封投标。

2．有兴趣的合格投标人可在江苏太极新材料有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3． 所有投标书应于2020年3月30日下午16:30时(北京时间)之前递交到江苏太极新材料有限公司。

招标机构名称：江苏太极新材料有限公司

详细地址：扬州市广陵经济开发区迎春路28号

邮    编：225006

传    真：0514-87460771

电    话：0514-87922101

联 系 人：陈广道  高 鹏

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.1 | 业主名称：江苏太极实业新材料有限公司 |
| 1.2 | 项目名称: 5000吨/年帘布捻织填平补齐改造项目——空调回风改造部分 |
| 1.3 | 合同名称：5000吨/年帘布捻织填平补齐改造项目——空调回风改造部分 |
| 1.4 | 合格的投标人： 凡是来自中华人民共和国的供货人均可投标。 投标人不得直接或间接地与买方为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于买方和招标机构的供货人才能参加投标。 |
| 1.5 | 买方名称：江苏太极实业新材料有限公司 |
| 1.6 | 买方地址、电话、传真号： 江苏太极实业新材料有限公司 TEL：0514-87460771 FAX：0514-87922101 招标机构地址、电话、传真号：扬州市广陵经济开发区迎春路28号 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| 2 | 投标报价为：江苏太极 相关费用： 内陆运保费及其伴随费用 |
| 2.1 | 投标货币:： 人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |
| 3.1 | 资格标准：见标书技术部分 |
| 3.2 | 货物验收后运行两年所需的备件清单。 |
| 3.3 | 投标保证金金额：16000元（招标工作结束后，无论中标与否都退还） |
| 3.4 | 投标有效期：7天。 |
| 3.5 | 副本的份数：1份。 |
| 3.6 | 投标书递交至：江苏太极实业新材料有限公司 |
| 3.7 | 招标邀请的标题和编号： |
| 3.8 | 投标截止期：2020年3月30日 时间：16:30 |
| 3.9 | 开标日期：另行通知 地 点：江苏太极实业新材料有限公司 |

江苏太极开票资料：
邮编225006
公司名称：江苏太极实业新材料有限公司        
纳税人识别号：913210026720275131       
地址、电话：扬州广陵经济开发区迎春路28号   0514-87460336       
开户银行及账号：江苏银行扬州联谊支行   90090188000022350

第三章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方名称：江苏太极实业新材料有限公司 地址：扬州市广陵经济开发区迎春路28号 卖方名称、地址： 项目现场名称：同上 |
| 1.2 | 应提供的伴随服务有： 1.负责指导安装和安装结束后的检测、调试、开车，并对所供货物技术总负责； 2.在项目现场对买方有关人员进行培训； 3.质保期内提供免费优质售后服务； 4.质保期满后仍需提供优质服务； 5.提供本货物的中文技术资料两套和电子文档； 6.以上伴随服务的详细要求见技术规格书； 对以上伴随服务，为卖方另收费用，请将价格详细单列，计入投标报价中，供评标时使用。 |
| 1.3 | 要求的备件有： 1、保证货物正常运行所必须的备品备件、易损件和专用工具。 2、以上所需的备品备件、易损件及专用工具的费用，应包括在货物的投标报价中；并将其数量和单价单列，供买方选择和评标使用。 |
| 1.4 | 质量保证期： 货物最终验收合格后12个月，或货物抵厂后18个月，以先到为准。 |
| 1.5 | 免费维修或更换有缺陷的货物或部件的响应时间：24小时； 免费维修或更换有缺陷的货物或部件的期限：7天。 |
| 1.6 | 付款方式和条件：承兑汇票 买方预付合同总额30％合同生效；设备到货预付合同总额30%；安装调试验收合格签字后付合同总额30％；余10%无质量问题一年内付清。 |
| 1.7 | 价格：写明合同价和分项价格的名称。 |

第四章  货物需求一览表及技术规格

- 一、货物需求一览表

| 标号 | 货物名称 | 数量 （台/套） | 交 货 期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5000吨/年帘布捻织填平补齐改造项目——空调回风改造部分 | 1套 | 4月20日前 |  |

- 二、技术规格

- 现状及改造目的

目前，我公司帘布捻织车间中跨空调为全新风运行，运行耗能较大且车间内降温效果不佳。

结合本次《5000吨/年帘布捻织填平补齐改造项目（2021JG-01-G）》，对中跨2台环境空调进行改造，使得在车间内新增3台直捻机的情况下，环境温度夏季时较2020年不会明显上升。

- 相关工艺要求范围：

- 购买数量：1套（详见“设备改造内容”）。

- 设备改造内容：

| 序号 | 项目 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回风 箱体 | L5200*W4400*H3500 聚氨酯发泡板材50mm、外彩内镀锌 | 2 | 套 | / | 详细尺寸见图 |
| 2 | 新风、回风混风箱体 | 聚氨酯发泡板材50mm、外彩内镀锌 | 2 | 套 | / | 不含雨罩 详细尺寸见图 |
| 3 | 双进风离心回风机 | 型号：KHF-1400 风量160000m3/h， 风压800Pa， 电功率为55kW | 2 | 台 | 通用 | 风机、电机均须达到国家二级能效及以上等级 配用进口NSK轴承 变频调节 |
| 4 | 回风机 控制柜 | / | 2 | 套 |  | 变频器：安川 |
| 5 | 自控 系统 | 三种控制模式： 回风温度控制 室内温度控制 出风温度控制 | 2 | 套 | 江森自控 | 含温湿度传感器（-20~60℃，精度0.1）：新风口2只、回风口2只、出风口2只、室内2只 含控制柜2套（带控制屏） 含新风、回风风阀及控制器若干 含2套二通型自动控制水阀（DN125） |

- 验收要求

- 空调机组按合同技术附件条款、双方确认的设计图纸及设计变更通知单验收。

- 按下列国家标准验收：

      - GB/T 14294-2008《组合式空调机组》

      - GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》

      - GB 19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》

      - GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》

      - 以上标准与国家现行最新有效标准不符的，按最新标准执行。

- 机械验收：按照行业规范，空调机组安装调试完毕，单机连续运转72小时无故障、各自控阀门控制正常，可以投入生产运行使用即为竣工交工验收合格。

- 工艺验收：夏季室外温度38℃，相对湿度：80 %，出口温度小于24℃视为合格。

- 其他

- 投标方必须提供耗材的详细规格参数、设备说明书、产品出厂检验报告、产品能效等级报告、产品品质保证卡、仪表合格证、控制原理图、电气接线图、装箱清单等资料，并形成竣工验收资料2套。

- 其他要求以甲方提供的图纸资料为准。

- 卖方提供以上设备并负责安装到位。

三、有关商务要求

1．交货期：合同签订生效后最迟4月20日前在江苏太极交货。

安装调试：卖方派出有关专家负责现场安装和开车的监督。

    - 培训：卖方负责买方有关技术、操作人员现场培训所有发生的费用。

    - 验收标准：按双方签订合同条款验收。

付款方式（承兑）：买方预付合同总额30％合同生效；设备到货预付合同总额30%；安装调试验收合格签字后付合同总额30％；余10%无质量问题一年内付清。

4．本次招标的货物，要求：

4.1免费指导安装、安装结束后负责检测、调试、开车，直至合格交付买方使用。

4.2卖方应免费提供买方工程技术、操作、维护人员在项目现场的培训。

四、投标报价

1．按照买方要求的“货物需求一览表”、“技术规格”及供货范围及相关服务报价。

2．投标人应列出设备本体、辅机、配套件、备品备件及专用工具、技术文件。

3 若投标人能提供可增加货物功能的选配件，请将名称、型号规格、功能、数量、单价、制造商详细列出。

4专用磁卡、软件费用，如有偿提供，请将价格详细列出。设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，卖方应承担用于设备的全部专利费用和许可证费用，应保证用户免受涉及专利权或知识产权的损害（包括专利、专利权、专利权税等方面的侵害而产生索赔或法律纠纷）。在设备所要求的支付费用中应包括所有的这类专利费和其它费用。

5随货物提供的备品备件及专用工具、易损件，请将名称、型号规格、功能、数量、单价详细列出。

6所供货物的伴随服务，如有偿提供，请将价格详细列出，计入投标报价中。

7包装费、产地的运杂费及保险均包含在货物的总报价之中，由卖方承担。

8招标文件要求应随机配置的项目及服务，其报价均应计入投标总价。投标报价未按招标文件要求将某项内容计入投标总价，评标时以供货范围偏离对其进行加价；若投标人有漏报或未按要求报价的项目，开标后将要求投标人补报而不能增加投标总价，否则将被视为非响应性投标。若投标的供货范围超过招标文件要求的供货范围，评标时将超过部分的价格减去后进行评标。

9投标报价为到买方现场。

五、制造及验收标准

1所供产品必须符合中华人民共和国的国家标准（包括有关安全、环境保护等标准）；

2请投标人随投标文件提供货物制造及验收的标准，但必须符合中华人民共和国对此种货物的验收标准；当两者不一致时，按要求高的标准执行。

3本招标文件“技术规格书”中所规定的要求。

4投标人在投标时，提供货物的验收大纲，得到买方认可后，将作为对货物的验收依据之一。

5 在交货前，制造商应对货物的技术性能参数，进行精确和全面的检测，并出具证明货物与投标文件中技术文件参数相符的检测报告，买方认可后，卖方才可以发货。但这不代表最终检验。

6 卖方在交货时，须提供货物的原产地证书，货物合格证书、记录数据的检测报告。

7货物安装调试结束后，按验收标准对货物各项技术指标进行检验，货物本身和产出的产成品必须符合质量标准，以及买卖双方所确认的要求。

六、 包装要求

1所有设备应整体组装发运，未经制造商书面许可，组装部件不允许拆散运输，以防止运输过程中的损坏。所有部件在运输和存放过程中应作良好保护，以保证无损坏，直至安装结束。按卖方的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

2由于包装不良或防护措施不妥而造成货物锈损、损坏，卖方须承担由此产生的一切损失。

3卖方以单机或成套形式交货,对解体包装的设备应对散件部件加上标签注明。

七. 货物运输方式和到达目的地

1卖方所供货物：空压机变频节能的全部材料设备

2目的地：江苏扬州项目指定现场

3. 收货人：江苏太极实业新材料有限公司

4. 验收的方法及期限

4.1卖方须对货物的质量、规格、性能等方面的技术数据进行综合检验，并将检测报告、货物的合格证书和原产地证书，随货物一起提供给买方。

4.2设备运抵买方项目现场，买方和卖方共同对货物进行验收；如发生数量短少、外观缺损，由卖方负责免费补齐、调换。同时卖方须向买方提供上述质保证明文件。

4.3货物安装调试结束，经过1个月的运行调整，将进行现场验收试验。买卖双方在货物通过现场验收试验，无质量问题，产出合格的产成品，十五天内签发货物最终验收合格单证。

8. 卖方提供伴随服务的要求

8.1安装和调试

8.1.1作为货物安装和调试、开车的技术总负责，指导安装，负责调试。保证所供货物产出合格的产成品，并通过双方确认的最终验收。

8.1.2在货物安装前，卖方向买方提供安装所需的中文技术资料，投标人提供的技术文件与其提供的设备（硬件和软件）相一致；投标人提供的技术文件应该真实，全面，完整，详细；投标人提供的技术文件是能满足系统进行所需的安装调试，操作及维护管理等的详细技术资料；并指导全面安装工作。在调试前，卖方提前14天，对买方提出所有的准备工作要求。

8.1.3安装调试时间买卖双方根据货物的数量商定一个合理的天数。如果因货物质量达不到要求而未能在商定的时间内完成验收，买方有权向卖方提出索赔。

8.1.4 全部安装完成后,并确认具备试车条件时才能进行试车。

8.2现场验收试验

8.2.1设备制造商应派具有丰富安装调试经验的代表去检验安装情况和监督指导现场试车和调试。如果由于制造厂的原因造成设备无法运转,制造商将免费提供所需的额外服务。

8.2.2当全套设备、控制系统及所有附件安装完毕后,整套系统应在实际运行条件下进行现场验收试验。该试验由设备制造商代表在有用户及其工程师在场的情况下进行。

8.2.3现场验收试验应证明全套设备在任何情况下都保证：

8.2.3.1安装和运输过程中无损坏

8.2.3.2安装正确

8.2.3.3无机械缺陷

8.2.3.4连接正确

8.2.3.5无异常振动和噪音

8.2.3.6无过载部件

8.2.3.9在设计工艺范围内均可按要求正常稳定运行。

8.2.4 现场验收试验应在设备完成安装,并经一段时间运行调整后进行。

8.2.5现场验收试验及试验步骤应由双方共同安排。合同方应就试验步骤与用户形成共识,且试验不能妨碍现场设施的正常运行。

8.2.6设备制造商专家应在检查安装情况及进行现场试验时,指导用户工程师、操作人员进行操作。

8.3业务培训

8.3.1卖方应在货物安装调试及进行现场验收试验时，对买方技术人员进行全面的技术培训，培训内容包括：卖方所提供设备系统的性能，技术原理，操作使用方法，维护管理技术。投标人对招标方人员的培训最后效果应能保证招标方人员对所供货物的熟练操作、有效管理和排除货物的常见故障，确保系统安全运行。如果由于设计,制造或安装的原因影响培训, 制造商将免费提供额外培训，并承担由此造成的延误损失。

8.3.2投标人负责提供给培训人员培训资料，提供相应的师资，投标人在建议书中应提出培训内容和计划，培训的人次：不少于10人次的培训，培训地点在项目现场。

8.4质保期内的服务

8.4.1在质保期内发生的零部件不正常的磨损，或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件和易损件，发生上述情况不仅限于上述情况时，卖方须免费提供服务；并更换上述零部件、电子元器件、备品备件和易损件。

8.4.2在质保期内服务的时限，须按本招标文件的规定。

8.4.3卖方在投标文件中应详细描述对所供货物售后服务的情况。

8.5质保期满后的服务

8.5.1卖方仍应提供优质的技术服务。

8.5.2期满后的服务时限，仍按期内的要求。

8.5.3定期提供所供货物使用和维护方面的技术信息和资料。

9.质量保证要求

9.1所供货物质保期为一年，自买卖双方通过最终验收合格之日起算；或者抵厂后18个月，以先到为准。

9.2所供货物要求实行终身维保；卖方应提供货物最低使用年限,在此期间内，不应发生非人为操作原因的重大故障，否则买方有权追溯卖方的责任。

9.3设备应有长的使用期，并应适合于长期的每天二十四小时的连续运转，且只须进行少量的维修。买方可以要求卖方对任何部件使用期作出证明，卖方可以用类似的设备使用记录或用广泛的测试记录来证明。常规的维护和修理应尽可能的不要求技术高的人员来服务。

10. 技术文件

10.1提供注明货物型号规格和主要技术性能参数，经正式印刷的产品样本。

10.2技术文件还包括以下内容，但不仅限于以下内容：货物总体布置图（须画出全套设备的平面及剖面图，并须表明所有的功能尺寸、安装运行及维修所需的空间）、钢结构图、基础图、操作使用说明书，液压系统图、电路图，控制系统原理图，空气管路布置图、与外系统连接的管口尺寸及方位图、维修保养图册，零部件、辅机、选配件及外购件图册，备品备件及专用工具、易损件清单、装箱单。

10.3制造商通过ISO9001质量管理认证证书、货物的原产地证明、质量合格证书、出厂前检测报告等资料。

10.4对买方人员进行操作和维护培训的技术资料。

10.5外购件使用说明书，产品合格书证，产品安全合格证明和原产地及

制造商名称等。

10.6货物控制系统的编程方式，正常运行的管理软件、升级软件及专用磁卡等；以及其他技术文件及电子文档。

10.7中文技术资料，一式2份+电子版1份。

11．备品备件、易损件的供应

11.1卖方在国内的售后服务机构，对备品备件、易损件，应有储备，接到买方书面通知后，须按本招标文件规定的时限提供。

11.2卖方在国内必须有售后服务机构和设施，能提供快捷的维修服务及备品备件供应，否则评标价加1%。

11.3投标人须在投标文件中提供国内的售后服务机构、设施的相应证明材料，应包括但不限于：售后服务机构的营业执照、备品备件储备清单、维修设施（装备）和维修人员名单等，以便于买方考察核实。

●投标方须知：

# ▪提交投标方基本情况表（附件一）

▪提交投标书（附件二）

▪提交对照一览表（附件三）

▪提交技术对照一览表（附件四）

▪提交方案说明（附件五）

附件一 投标方基本情况表

1.公司名称：_______                                   _________
2.地 址：

3.传 真： ___        ____ 电话                   
4.注册资金：

5.经济性质: _________ 
6.公司经营及资金状况:

7.公司开户银行名称及帐号：                 


8. 投标方近期履行类似合同情况 ：
类似合同执行情况：

近期类似合同的细节：

| 用户单位名称 | 用户单位地址 | 联系人及电话 | 设备型号 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9.营业注册执照号：_________________________（随本表格附交一份最新营业执照副本的复印件） 

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。 


日期：            投标人签名： (盖章)

附件二 投标书

致江苏太极实业新材料有限公司：

根据贵方                               项目（设备）投标邀请（招标编号:            ），本人代表投标方（投标方名称）                            ，提交下述文件正本一份和副本二份。 
1 投标书 
2 开标一览表 
3 方案说明 
本人宣布同意如下： 
1.  所附"开标一览表"规定的应提供和交付的项目（设备）投标总价为：小写

元，大写                                       元 。 
2．投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。 
3．投标方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 
4．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金将被贵方没收。 
5．投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标单位：（公章）                 法定代表人（或其授权的全权代表）签字：

年     月     日

附件三 开标一览表

江苏太极实业股份有限公司： 
我们对                           项目（设备）投标报价如下：

| 设备名称 | 设备型号 | 主要参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |

投标单位（公章）：

法定代表人（或全权代表）签名：

日期：

附件四  技术对照一览表

| 序号 | 招标方需求 | 投标方提供情况 | 对照结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备型号 | 主要参数 | 数量 | 品牌 |  |  |

附件五 方案说明

方案说明包含：技术说明、付款方式、交货周期、服务承诺、保证金等。