帘捻扩产5000吨/年项目用电缆

招标文件

项目编号：2021JG-07-G-3

标书编制：

标书审批：

标书批准：

江苏太极实业新材料有限公司

江苏 扬州

第一章  投 标 邀 请

日    期：2021年9月 22日

招标编号： 2021JG-07-G-3

- 江苏太极新材料有限公司，邀请合格投标人就    帘捻扩产5000吨/年项目用电缆  提交密封投标。

2． 有兴趣的合格投标人可在江苏太极实业新材料有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3． 所有投标书应于2021年10月 10日下午16:00时(北京时间)之前递交到江苏太极新材料有限公司。

招标机构名称：江苏太极实业新材料有限公司  审计监察室

详细地址：扬州市广陵产业园迎春路28号

邮    编：225000

传    真：0514-87462518

电    话：0514-87460328   13952535779

联 系 人：陈广道  梁汇

- 第二章 投 标 资 料 表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 业主名称：江苏太极实业新材料有限公司。 |
| 1.2 | 项目名称: 帘捻扩产5000吨/年项目 |
| 1.3 | 合同名称：帘捻扩产5000吨/年项目用电缆 |
| 1.4 | 1、本项目采用邀请招标方式进行招标； 2、投标人须具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力； 3、投标方需认真阅读招标书，满足招标方要求； 4、参加本项目投标的一切费用不论其投标结果如何，概由投标单位自理，未中标的单位，请予理解；不论中标与否，投标资料概不退还； 5、只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于买方和招标机构的供货人才能参加投标。 6、投标方的投标书出现差错时，招标方有要求澄清的权利。 |
| 1.5 | 买方名称：江苏太极实业新材料有限公司 |
| 1.6 | 买方地址、电话： 江苏太极实业新材料有限公司 TEL：0514-87460328 招标机构地址：扬州市广陵产业园迎春路28号 审计监察室 |
| 投 标 货 币 |  |
| 2 | 相关费用： 内陆运保费、包装费及其伴随费用。 |
| 2.1 | 投标货币:： 人民币 投标报价均为含税价（注明税率）,如有优惠折扣等，请在投标报价中说明 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |  |
| 3.1 | 资格标准：见标书技术部分 （1）投标单位必须按本招标书的要求编制投标书、字迹清楚、标书要求封口加盖单位公章； （2）投标方如在招标文件提供的格式样本上或格式样本复印件上填写数据和文字作为投标书的，招标人概不接受； （3）投标文件须打印并由投标方法人代表或由法人代表正式授权的投标人签字。 |
| 3.2 | 投标保证金金额： RBM:贰万元整（招标工作结束后，无论中标与否都退还），中标后弃标，扣除保证金。 投标保证金应在投标有效期截止日后(10)天内有效。 |
| 3.3 | 投标有效期：10天 |
| 3.4 | 投标书一律采用A4纸打印。正本1份、副本份数1份。 投标文件的密封和标注 1)投标方应将投标文件用密封袋密封，在密封袋上注明投标单位名称（全称）、投标项目等，并在密封袋的两端贴密封条，加盖骑缝章； 2)投标文件的唯一方式为书面方式，使用电报、电话、传真、光盘、软盘、电子邮件或其它计算机网络技术的投标一概不予接受； 3)密封后开标前送达，过时未到者作为弃权。 |
| 3.5 | 投标书递交至：江苏太极实业新材料有限公司。 |
| 3.6 | 招标邀请的标题：帘捻扩产5000吨/年项目用电缆 |
| 3.7 | 投标截止期：2021年10月 10日下午16:00时(北京时间) |
| 3.8 | 1、开标日期：由公司开标小组另行商定 地 点：江苏太极实业新材料有限公司 2、评标原则：坚持客观、公正、公平、公开、平等自主和注重信誉的原则； 3、评标、定标方法：公司招标小组负责评标。采用综合评分最高者为中标单位。 |

第三章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方名称：江苏太极实业新材料有限公司 地址：扬州市广陵产业园迎春路28号 卖方名称、地址： 项目现场名称：同上 |
| 1.2 | 应提供的伴随服务有： 1.质保期内提供免费优质售后服务； 2.质保期满后仍需提供优质服务； 3.以上伴随服务的详细要求见技术规格书； 对以上伴随服务，为卖方另收费用，请将价格详细单列，计入投标报价中，供评标时使用。 |
| 1.3 | 质量保证期：货物最终验收合格后12个月，或货物抵厂后18个月，以先到为准。 |
| 1.4 | 付款方式和条件： 买方预付合同总额30％承兑合同生效；电缆到货预付合同总额30%承兑；安装调试验收合格签字后付合同总额30％承兑；余10%无质量问题一年内付清承兑。 |
| 1.5 | 报价方式：按照铜价70000元/吨的基数报价进行报价，合同总金额在合同签订以当天铜价的价格比例上调或者下降（具体比例参照铜价比例） |

第四章  货物需求一览表及技术规格

- 一、货物需求一览表

| 标号 | 序号 | 货物名称（电缆） | 数量 | 交 货 期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-064 | 1 | YJV3*185+1*95 | 1200米 | 合同生效后 ，最迟15日 | 品牌要求：远东电缆、江南电缆、上上电缆、江扬电缆、宝胜电缆、鸿翔电缆、上海起帆 |
|  | 2 | YJV3*95+1*50 | 160米 |  |  |
|  | 3 | YJV3*35+1*16 | 500米 |  |  |
|  | 4 | YJV3*6+2*4 | 120米 |  |  |
|  | 5 | BV2.5（黄、绿、红、双色） | 6000米 |  |  |

- 二、技术规格

- 本次采购的电缆要求电缆品牌如下：远东电缆、江南电缆、上上电缆、江扬电缆、宝胜电缆、鸿翔电缆、上海起帆。其他品牌不在本次招标内竞选。

- 其技术参数应符合国家安全质量相关标准，还应满足以下要求。

- 2 、技术参数和要求

- 1.1 导体

- 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压。铜导体材料为无氧圆铜杆。

- 1.2 绝缘

- 10kV 电缆绝缘标称厚度为 4.5mm ，绝缘厚度平均值不小于规定的标称值，绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的 90% ，任一断面上的绝缘偏心度≤ 10% 。

- 1.3 填充及隔离套

- 缆芯采用非吸湿性材料填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充，三芯成缆后外型应圆整。

- 1.4 电缆不圆度

- 电缆不圆度应不大于 15%

- 1.5 成品电缆标志

- 成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，不得连续 500mm 内无标志。

- 1.6 电缆须具有CCC认证和省、市质监部门核发的产品质量检验报告

- 1.7 电缆采用的铜材应当为标准电解铜，其铜银含量≧99.95%；同时满足抗拉强度与伸长率等机械物理性能要求。

- 1.8低压动力电缆表面应有长度标尺、制造厂家、型号等标识，标识应清晰、不易擦掉，便于识别，电缆每相要有不同颜色区分，电缆不允许有中间接头。

- 3、技术参数

| 规 格 | 聚氯乙烯绝缘标称厚度 | 交联聚乙烯绝缘标称厚度 | （铜芯）20℃导体直流电阻不大于 | 成品电压试验KV/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 0.8 | 0.7 | 12.1 | 3.5/5 |
| 2.5 | 0.8 | 0.7 | 7.41 | 3.5/5 |
| 4 | 1.0 | 0.7 | 4.61 | 3.5/5 |
| 6 | 1.0 | 0.7 | 3.08 | 3.5/5 |
| 10 | 1.0 | 0.7 | 1.83 | 3.5/5 |
| 16 | 1.0 | 0.7 | 1.15 | 3.5/5 |
| 25 | 1.2 | 0.9 | 0.727 | 3.5/5 |
| 35 | 1.4 | 0.9 | 0.524 | 3.5/5 |
| 50 | 1.4 | 1.0 | 0.387 | 3.5/5 |
| 70 | 1.4 | 1.1 | 0.268 | 3.5/5 |
| 95 | 1.6 | 1.1 | 0.193 | 3.5/5 |
| 120 | 1.6 | 1.2 | 0.153 | 3.5/5 |
| 150 | 1.8 | 1.4 | 0.124 | 3.5/5 |
| 185 | 2.0 | 1.6 | 0.101 | 3.5/5 |
| 240 | 2.2 | 1.7 | 0.0775 | 3.5/5 |
| 300 | 2.4 | 1.8 | 0.0620 | 3.5/5 |

- 3.、使用特性

- 聚氯乙烯绝缘电缆导体的最高额定温度为70℃，短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过160℃。

- 交联聚乙烯绝缘电缆导体的最高额定温度为90℃，短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过250℃。

三、验收

验收标准：（1）按双方签订合同条款，对电缆各项技术指标进行检验，货物必须符合国家安全质量相关标准，以及买卖双方所确认的要求

（2）电缆出厂质量检查标准。

（3） 必须负责取得相关部门颁发的检验报告书及安检合格证。（费用含在报价中）

四、运输和包装

1．为防止运输过程中的损坏，所有电缆在运输和存放过程中应作良好保护，以保证无损坏，直至安装结束。按卖方的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

2.  由于包装不良或防护措施不妥而造成电缆损坏，卖方须承担由此产生的一切损失。

3.  目的地：江苏太极实业新材料有限公司内项目指定现场。

4． 收货人：江苏太极实业新材料有限公司

5.  货物验收的方法及期限

5.1卖方须对电缆的质量、规格、性能等方面的技术数据进行综合检验，并将检测报告、电缆的合格证书和原产地证书，随货物一起提供给买方。

5.2电缆运抵买方项目现场，买方和卖方共同对电缆进行验收；如发生数量短少、外观缺损，由卖方负责免费补齐、调换。同时卖方须向买方提供上述质保证明文件。

电缆的质量标准及质量异议的提出
1、电缆的质量除双方另有约定外，执行国家相关标准。

- 买方对电缆的规格、型号、数量、质量和规定，妥善保管，如有疑问， 7日内向卖方提出书面异议。 
3、买方提出的书面异议中，说明不符合规定的合同号、型号、规格、收货日期、检验方法、检验情况和检验证明，保留相关证据，并提出不符合规定的产品处理意见。
4、 卖方在接到买方有效书面异议后，应在收到书面异议的当日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

附表：

公司名：江苏太极实业新材料有限公司

税号：913210026720275131

地 址：扬州市广陵产业园迎春路28号

帐 号：90090188000022350

开户行：江苏银行扬州联谊支行

传 真：0514-87460328

邮 编：225000