## 110KV变电站
2024年江苏太极变电站检修项目内容汇总
序号 | 设备名称 | 故障情况说明 | 解决方案 | 单位 | 数量 | 现场故障现象
1 | 主变保护测控柜 | 主变综合测控装置频繁报警 | 经检查，第14#CPU交流模件板块和电源模块有问题，需进行电源板件和cpu交流板件的更换，经过和装置厂家的技术人员沟通，考虑到装置是2017年生产，可能在以后的运行中还会有其他板件出现问题，更换主变综合测控装置 | 套 | 1
2 | 10KV母联及隔离回路 | 闭锁功能缺失 | 由于前期有其他厂家进行过几次改动，导致现场实物与图纸已严重不符，需要改造两台柜子内部回路，采购相关继电器经行加装及配线，回路完善后需进行调试验证 | 套 | 1
3 | 帝一电柜 | 电柜自安装以来一直未投用，新上储能及车间新上变压器需要投用 | 3台电柜安装计量表（电柜内无计量表） | 台 | 3
4 | 许继微机直流绝缘监测装置 | 主机CT25接地、1段母线绝缘降低（目前报警无法消除） | 2024年5月开始一直报警且无法消除。以往是下雨天会出现此报警，在按下复位按钮可以进行消除。现报警每天频繁发生且无法消除报警 | 套 | 1
5 | 10KV无功补偿功能恢复 | 断路器故障及本体式隔离刀报警 | 更换断路器及报警故障排除 | 套 | 1
6 | 帘布7#出线柜 | 一次母排直联，该柜目前无法使用 | 柜体整修，更换损坏元器件及铜排，恢复整柜功能，具备送电条件 | 台 | 1
7 | 10KV电柜综合智能装置故障 | 智能综合装置故障（帘布1#、帘浸2#、帆布1#） | 更换智能综合装置 | 台 | 6
8 | 10KV电柜 | 保养及维修 | 维修：更换加热及温湿度传感器、更换背板照明、制冷机4#地刀恢复（现已拆除） 保养：10KV母线检查绝缘，紧排，清洁卫生，地刀、断路器机构检查保养，泄露电流检测，检查下穿电缆封堵情况总进线电缆沟情况 | 台 | 40
9 | 110KV室外变压器母排进线（101） | 母排进线处四周多处孔洞存在安全隐患 | 孔洞封堵 | 个 | 1
10 | 110KV室外变压器 | 保养及维修 | 清扫套管，检查瓷套有无放电痕迹及破损现象。检查套管顶部紧固螺栓是否松动、过热。接地装置检查：‌检查‌接地是否良好、接地装置重新油漆‌ | 套 | 1
11 | 南自后台维护 | 110KV后台月报表功能缺失，出线柜名称与现场开关柜名称不符 | 后台厂家现场调试修改 | 套 | 1

## 分变
2024年国庆节江苏太极配电房检修项目内容汇总
序号 | 区域 | 设备 | 主要维修内容 | 备件型号 | 主计量 | 数量 | 备注
1 | 公用1#低压配电房 | 1AA-01进线柜 | 互感器更换（需拆除铜牌后安装） | 正泰，BH-0.66,4000/5，0.5级，1匝 | 个 | 4 | 备件甲供
2 | 公用2#低压配电房 | AA13出线柜 | 1#低压机刀闸更换（原刀闸拆除后安装） | 熔断式隔离开关，正泰HR5-630/31 | 个 | 1 | 备件甲供
3 |  | AA19出线柜 | 8#冷冻泵刀闸更换（原刀闸拆除后安装） | 熔断式隔离开关，正泰HHR5-400/31 | 个 | 1 | 备件甲供
4 |  | AA19出线柜 | 10#冷冻泵刀闸更换（原刀闸拆除后安装） | 熔断式隔离开关，正泰HHR5-400/31 | 个 | 1 | 备件甲供
5 |  | AA15出线柜 | 1#制冷机刀闸更换（原刀闸拆除后安装） | 熔断式隔离开关，正泰HR5-630/31 | 个 | 1 | 备件甲供
6 |  | AA15出线柜 | 2#制冷机刀闸更换（原刀闸拆除后安装） | 熔断式隔离开关，正泰HR5-630/31 | 个 | 1 | 备件甲供
7 |  | AA18出线柜 | 7#冷冻泵刀闸更换（原刀闸拆除后安装） | 熔断式隔离开关，正泰HR5-400/31 | 个 | 1 | 备件甲供
8 |  | AA17出线柜 | 3#冷干机刀闸更换（原刀闸拆除后安装） | 熔断式隔离开关，正泰HR5-400/31 | 个 | 1 | 备件甲供
9 |  | AA17出线柜 | 5#冷冻泵刀闸更换（原刀闸拆除后安装） | 熔断式隔离开关，正泰HR5-400/31 | 个 | 1 | 备件甲供
10 |  | AA17出线柜 | 1#冷干机刀闸更换（原刀闸拆除后安装） | 熔断式隔离开关，正泰HR5-200/31 | 个 | 1 | 备件甲供
11 |  | AA17出线柜 | 2#冷干机刀闸更换（原刀闸拆除后安装） | 熔断式隔离开关，正泰HR5-200/31 | 个 | 1 | 备件甲供
12 |  | AA16出线柜 | 6#制冷机刀闸更换（原刀闸拆除后安装） | 熔断式隔离开关，正泰HR5-630/31 | 个 | 1 | 备件甲供
13 | 纺丝1-4#变压器 | 纺丝1-4#变压器 | 预防性试验 |  | 台 | 4 | 2500KVA
14 | 纺丝2#变 | 变压器、电缆、10KV开关柜 | 纺丝2#变瓷瓶漏油处理 |  | 台 | 1 | 2500KVA
15 | 纺丝3#变 | 变压器、电缆、10KV开关柜 | 纺丝3#变漏油处理 |  | 台 | 1 | 2500KVA
16 | 纺丝2#变 | 变压器、电缆、10KV开关柜 | 2#变2AA02柜进线母排更换 | 每根长度2米，具体按实际安装计算 | 根 | 1 | 乙供
17 | 纺丝1#低压配电房 | 1ACC01、ACC02电容补偿柜 | 隔离开关熔断器组合更换 | 隔离开关，YLG6-1000熔断器组合（YLH15-800) | 台 | 2 | 备件甲供
18 | 纺丝3#低压配电房 | AA27柜 | 电流表及互感器量程偏小，需要更换大量程的电表及互感器 | 0-150换成0-300A，42L6型；及对应互感器 | 套 | 1 | 乙供
19 | 纺丝3#低压配电房 | AA26柜 | 电流表及互感器量程偏小，需要更换大量程的电表及互感器 | 0-150换成0-300A，42L6型；及对应互感器 | 套 | 1 | 乙供
20 | 纺丝3#低压配电房 | AA25柜 | 电流表及互感器量程偏小，需要更换大量程的电表及互感器 | 0-150换成0-300A，42L6型；及对应互感器 | 套 | 1 | 乙供
21 | 纺丝3#低压配电房 | AA24柜 | 电流表及互感器量程偏小，需要更换大量程的电表及互感器 | 0-150换成0-300A，42L6型；及对应互感器 | 套 | 1 | 乙供
22 | 纺丝3#低压配电房 | AA23柜 | 电流表及互感器量程偏小，需要更换大量程的电表及互感器 | 0-75A换成0-300A，42L6型；及对应互感器 | 套 | 2 | 乙供
23 | 纺丝3#低压配电房 | AA22柜 | 电流表及互感器量程偏小，需要更换大量程的电表及互感器 | 0-150换成0-300A，42L6型；及对应互感器 | 套 | 1 | 乙供